INSTALACJA I KONSERWACJA

Przenośny prysznic bezpieczeństwa TOF 1100/250

ZASADA DZIAŁANIA:

Przenośny zbiornik bezpieczeństwa TOF 1100/250 jest produkowany według standardów (norm) CE

– DIN 12 899 – UNI 9608; DIN EN 15154. Charakteryzuje się dużym przepływem wody delikatnym

natężeniu co powoduje bezpośrednie oczyszczenie części ciała, przypadkowo oblanych przez

kwasy, rozpuszczalniki przemysłowe lub produkty żrące.

Oczomyjki i prysznice bezpieczeństwa są absolutnie niezbędne w pomieszczeniach o wysokim

zagrożeniu chemicznym. Produkowane są w kolorze czerwonym lub zielonym - w zależności od

standardów – i dzięki temu są łatwe do zauważenia

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI:

Prysznic znajduje się na końcu stalowego węża wychodzącego ze zbiornika bezpieczeństwa. Ma

miękką osłonę na oczy, która zabezpiecza też przed pyłem i gwarantuje bardzo delikatny przepływ

wody. Zawór jest otwierany przez lekkie naciśnięcie dźwigni wyposażonej w blokadę, która utrzymuje

zawór w pozycji otwartej, co pozwala na zachowanie wolnych rąk podczas płukania. W celu

podłączenia zbiornika do uzupełnienia wody należy wypuścić całe zgromadzone w nim pod

ciśnieniem powietrze.

DANE TACHNICZNE DO UZUPELNIANIA ZBIORNIKA:

Uzupełnić 15 litrami wody pitnej i doładować ciśnienie do 6 bar sprężonym powietrzem przez zawór

podłączeniowy “JOLLY” znajdujący się w zbiorniku.

PRZEPŁYW WODY:

6 l/ na minutę dla oczomyjek (w/g standardów)

WYMAGANA TEMPERATURA WODY: 15˚C - 35˚C

UWAGA: Niektóre reakcje chemiczne mogą być przyśpieszone przez nieodpowiednią temperaturę

wody. W tych przypadkach zalecamy konsultacje ze specjalistą.

KONSERWACJA:

Zgodnie ze standardami każdego kraju, gdzie są zainstalowane prysznice bezpieczeństwa i

oczomyjki.

NAPRAWY:

Prysznice bezpieczeństwa powinny być naprawiane przez doświadczony i wykwalifikowany

personel lub w fabryce producenta. TOF nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane próby

naprawy.

GWARANCJA:

TOF udziela gwarancji zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży. Gwarancja obejmuje wszystkie

wady fabryczne, w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki wskazanej w dokumentach przewozowych.

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia produktu użytkowanego w warunkach normalnych i

poprawnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń urządzenia w przypadku modyfikacji przez

kupującego.

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA

OPIS RYSUNKU:

1. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

2. UWAGA: PRZED OTWARCIEM ZBIORNIKA NALEŻY GO ODPOWIETRZYĆ

3. MANOMERT CIŚNIENIA WEWNĘTRZNEGO

4. ZAWÓR DO NAPEŁNIANIA POWIETRZEM